附件2

档案安全事故应急物资储备和场地准备参考清单

| 分类 | 名称 | 建议技术参数与相关要求 |
| --- | --- | --- |
| 基础防护类 | 灭火器 | 适用于A类、E类火的灭火器 |
|  | 防水挡板 | 耐水压≥50kPa，接缝密封IP68 |
|  | 防震密集架 | 水平位移容差±10mm，抗震≥8度，可拆卸支架 |
|  | 防磁柜 | 柜外施加6000高斯磁场感应强度，柜内不高于5高斯 |
|  | 大功率抽水泵 | 流量≥100m3/h，扬程≥15m，支持泥浆颗粒≤5mm |
|  | 柴油发电机组 | 输出功率满足需要，连续运行≥24小时，噪音≤75dB（1m处） |
|  | 数据存储箱 | 便携式，防水防磁防震 |
| 环境控制类 | 除湿机 | 日除湿量≥50L，湿度控制精度±5%RH |
|  | 应急冷藏柜 | 温度波动≤±2℃，断电保温≥72小时 |
|  | 移动式通风干燥舱 | 风速0.5-3m/s可调，HEPA过滤≥99.97% |
|  | 晾晒场地设施 | 防紫外线遮阳棚（UPF50+），场地承重≥200kg/m2，地面防水层耐候≥10年 |
|  | 撤潮纸 | 具有较好吸水效果、天然纤维含量高的纸张，pH值7.0-8.5 |
|  | 可拆卸通风干燥架 | 304不锈钢材质，层高可调，单层承重≥50kg |
| 专业救援类 | 真空包装机 | 密封性IP67，抽气速率≥30L/min |
|  | 档案修复工具箱 | 配备启子、镊子、毛笔、棕刷等工具 |
|  | 档案清洗机 | 水压0.1-0.3MPa、可调，配套无酸吸水纸（克重≥80g/m2） |
|  | 真空冷冻干燥设备 | 冷阱温度≤-60℃，真空度≤10Pa，干燥速率≥2kg/h（含水率80%→5%） |
|  | 转运筐 | EVA发泡材质，内衬无酸缓冲棉，承重≥30kg |
|  | 应急通信对讲机 | 信道数量≥10个，电池容量≥2000mAh，功率≥5W，模拟数字双模式，防尘防水IP54 |
|  | 卫星电话 | 双模（天通+全网通支持广电700M），支持北斗/GPS等多种定位，防水IP58 |
| 消杀灭菌类 | 真空充氮杀虫灭菌设备 | 容器内含氧量低于0.2% |
|  | 低温冷冻设备 | 温度低于-30℃，处理时间大于70小时 |
| 场地设施类 | 应急清洗区 | 防渗地面，排水坡度≥2%，分区管理（红/黄/绿区） |
|  | 通风干燥场 | 配置排风设施和温湿度监测终端 |